Starachowice 06.11.2017 r.

**Warunki przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu 4 pomp dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nr spr. 30/11/2017/P**

**Istotne postanowienia dotyczące zamówienia:**

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

tel. 41 275 03 35

faks 41 275 03 36

e-mail poczta@pwik.starachowice.pl

**Tryb prowadzenia postępowania:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień /dostępny

na stronie www.pwik.starachowice.pl/, w trybie zapytania o cenę.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 4 pomp T8A3S-B/FM firmy Gorman Rupp zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przyjazd dwóch mechaników do miejsca, w którym zlokalizowane są pompy.

2. Przygotowanie miejsca pracy oraz umycie urządzenia.

3. Sprawdzenie układu pompa silnik pod kątem mechanicznym, w tym: demontaż osłony pasków bądź sprzęgła elastycznego, sprawdzenie stanu sprzęgła lub przekładni pasowej i ewentualna korekta ustawień sprzęgła bądź osiowości kół pasowych - zależnie od modelu.

4. Sprawdzenie wytwarzanego podciśnienia przez pompę przy zamkniętym króćcu po stronie ssawnej.

5. Spuszczenie oleju z komory łożysk i uszczelnienia oraz organoleptyczne badanie jego stanu.

6. Wymiana oleju w komorach łożysk i uszczelnienia pompy (olej w cenie remontu).

7. Demontaż pokrywy rewizyjnej.

8. Ocena stanu technicznego zespołu wirującego.

9. Wymiana uszczelnień mechanicznych w dwóch pompach.

10. Ustawienie (regulacja) dystansu pomiędzy płytą uszczelniającą a wirnikiem.

11. Montaż pokrywy rewizyjnej.

12. Kontrola i regulacja naciągu pasków klinowych.

13. Montaż osłony przekładni pasowej bądź sprzęgła.

14. Uruchomienie i sprawdzenie działania pompy.

15. Posprzątanie miejsca pracy.

16. **Remont obejmuję również wszelkie naprawy lub wymiany części a stwierdzone w trakcie wykonywania usługi. Zamawiający zapewni konieczne części zamienne.**

**Uwaga**

**Remontowane pompy znajdują się na przepompowni Igo stopnia. W trakcie remontu Zamawiający wymaga zachowania ciągłości pracy przepompowni.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą jedynie oferty obejmujące kompleksowe wykonanie zamówienia.

**Termin i sposób realizacji zamówienia:**

Termin dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do udziału w postępowaniu oraz:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Sposób przygotowania oferty:

1. W formie pisemnej w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2. Ofertę należy złożyć kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie i zaadresować:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

27-200 Starachowice

ul. Iglasta nr 5.

*Oraz opisać:*

*Przetarg na remont 4 pomp znak 30/11/2011/P*

*Nie otwierać do dnia 14.11.2017 r. do godz. 11:00.*

**Oferta musi zawierać co najmniej:**

a) Wypełniony załącznik nr 1 – oferta

b) Wypełniony załącznik nr 2 – oświadczenia

c) Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem;

d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.

e) Prospekty lub inne materiały potwierdzające, że oferowane urządzenia są zgodne z opisem i wymaganiami zamawiającego.

**Termin składania i otwarcia ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia 14.11.2017 r. do godziny 10:30 w sekretariacie w siedzibie zamawiającego.

Otarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2017 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

**Sposób obliczania ceny, warunki płatności:**

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915 z późn. zm.).

2. Cena ofertowa jest ceną brutto oraz musi uwzględniać wszelkie oferowane opcje, wszelkie koszty związane w remontem oraz musi uwzględniać okres gwarancji.

3. W cenie ofertowej wykonawca wyodrębni cenę netto i podatek VAT.

4. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

5. Zamawiający ureguluje należności wynikające z realizacji niniejszego zamówienia przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

**Termin związania z ofertą:**

Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia otwarcia ofert.

**Kryteria wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena- 100%

**Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.**

**Pozostałe informacje:**

Kontakt w sprawie: e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą po upływie 6 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.

Do kontaktów w sprawie postępowania:

Krzysztof Jurkowski – 41/ 275 03 64

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.

W załączeniu:

1. załącznik nr 1 – oferta

2. załącznik nr 2 – oświadczenia.

Załącznik nr 1 do sprawy 30/11/2017/P

**OFERTA**

Wykonawca:

Nazwa:………………………………………………………………………………………..

Adres:………………………………………………………………….. …………………….

Tel .............................................. faks ............................................ e-mail ………………………

REGON ……………………………….NIP .................................................

osoba upoważniona do kontaktów:

.............................................................................................................................................................

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem się z warunkami postępowania oraz, że uzyskałem wszelkie informacje konieczne do złożenia oferty;

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami zamawiającego

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Netto .............................................. PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN,

stawka VAT …..

co stanowi łącznie kwotę: .............................................. PLN

(słownie: ......................................................................... PLN).

4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi ……. dni od dnia podpisania umowy,

5) oświadczamy, że udzielam/y gwarancji po serwisowej na okres ………... miesięcy od dnia dostawy.

6) niniejsza oferta jest ważna przez 20 dni;

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Podpis(y) osoby/osób upoważnionych

………………………………………

………………………………………

Załącznik nr 2 do sprawy nr 30/11/2017/P

**OŚWIADCZENIA**

.................................................. ................................................

[pieczątka firmy] [miejscowość, data]

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane zaproszeniu do składania ofert w szczególności:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w §29 Regulaminu udzielania zamówień.

**Ponadto:**

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni od terminu składania ofert.

Podpis(y) osoby/osób upoważnionych

………………………………………